**JZL6**：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：郧西上川110kV输变电工程新建变电站工程 编号：JZL6-BD02-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及天气：2019.12.10 | 施工地点：变电站场区 | |
| 旁站监理的部位或工序：主控楼屋顶卷材试水试验 | | |
| 旁站监理开始时间：14:05 | | 旁站监理结束时间：17:30 |
| 施工情况：   1. 主控楼主控楼屋顶卷材敷设施工 2. 现场施工人员共3人，作业负责人徐云帆、安全员吕佳坤、技术员张绍晗已到现场。 3. 施工人员安全帽和工作服正确佩戴。 | | |
| 监理情况：    1、已经将施工完毕的防水卷材专人看管并做好成品保护。  2、屋面防水层完成并已验收合格。  3、将水落口用球塞堵严密。且不影响试水。  4、灌水后最低处不低于20mm。  5、满水时间不低于24小时。  6、屋面背水内表面的墙面无湿质及渗水现象，观感质量合格，符合设计要求和《屋面防水工程质量及验收规范》。 | | |
| 发现问题： | | |
| 处理意见： | | |
| 备注（包括处理结果）： | | |
| 项目监理机构：武汉中超电网建设监理有限公司宜昌  分公司  旁站监理人员：  日期： | | |