### JXM15：检查问题通知单

检查问题通知单

检查组织单位：郧西上川110kV输变电工程监理项目部 编号：JXM15-JL-TJ-009

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被查项目 | | 郧西上川110kV输变电工程变电站新建工程 | | 被查单位 | 1.十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部 | |
| 被查地点 | | 变电站站区 | |
| 检查时间 | | 2019年8月14日星期三 | |
| 检查范围和简要内容 | | 对变电站站区内安全文明施工进行检查 | | | | |
| 检查发现问题：站区内安全文明施工措施不到位。 | | | | | | |
| 序号 | 发现问题（照片另附） | | 责任单位 | | | 整改期限 |
| 1 | 站区内无危险品仓库。不符合《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》相关要求 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部。 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 2 | 施工现场坑洞未盖，未回填的基坑未用硬质围栏围住。违反了《国家电网安全管理规定》相关要求。 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部。 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 3 | 施工现场杂料未及时清理导致现场杂乱无章。违反了《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部。 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 4 | 事故油池上随意堆放构件及杂物，成品保护不到位。 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 5 | 变电站临时用电电缆线随意拉放未使用移动电源箱。违反了《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 6 | 砂、石料未设置材料隔离区。不符合《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》相关要求 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
| 7 | 临建部分钢筋堆放区不符合《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》相关要求 | | 十堰巨能电力集团有限公司郧西上川110kV变电站新建工程施工项目部 | | | 限2019年8月16日整改到位后通知监理项目部复查，复查合格后方能进行其他作业 |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 检查人员签名： | | | 签收人： | | | |

**附：现场问题照片**

|  |  |
| --- | --- |
| 微信图片_20190814095736 | 2756005a945b218a49e844178620b73 |
| 杂料随意堆放未及时清理 | 临时用电电源线随意拉放无任何保护措施 |
| 9e5951fbf838c13b3c7c4691519472a | 6fab1c6559cc77364f65b542cc2bc2e |
| 危险品仓库不符合相关要求 | 砂石料未搭建材料隔离区 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0bc50b1c155d379abc1a280b6316605 | 04b6265c45c63ad06952df67b1a02aa |
| 材料堆放区不符合相关要求 | 事故油池上随意堆放构件、杂料。成品保护不到位 |
| f6f5ccc66858f0d7824f6a1ecd0d02d |  |
| 基坑未使用硬质围栏围住 |  |